## Slide 1: NORMY PROJEKTOWE W SIECIACH KOMPUTEROWYCH

## Slide 2: Dokumentacja standaryzująca
Projekt naszej sieci komputerowej, musi opierać się na dokumentach standaryzujących, czyli normach projektowych. Istnieje kilka instytucji standaryzujących:
ANSI (ang. American National Standards Institute),
IEEE (ang. The Institute of Electrical and Electronics Engineers),
ISO (ang. International Organization for Standarization),
ETSI (ang. The European Telecommunications Standards Institute),
IETF (ang. Internet Engineering Task Force).

## Slide 3: Dokumenty legislacyjne
Najważniejsze dokumenty legislacyjne standaryzujące projektowanie sieci w Europie to:
EIA/TIA 568
EIA/TIA 568 (TIA/EIA-568-B.1, TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-568-B.3)
EIA/TIA 569
EN 50 173
EN 50174 (PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2, PN-EN 50174-3)
ISO/IEC 11 801

## Slide 4: Normy w Polsce
W Polsce obowiązuje nas norma EN 50174, funkcjonująca pod nazwą PN-EN 50174. Przedstawia ona następujące założenia:
Okablowanie poziome tworzy tor transmisyjny 1:1, co oznacza, że każdy przewód w gnieździe musi mieć swoje zakończenie w panelu krosowniczym.
Na każde 10m2 powierzchni biurowej przypada jeden punkt abonencki z dwoma portami.

## Slide 5: Normy w Polsce
Każde piętro budynku powinno być wyposażone w punkt dystrybucyjny.
Każdy przewód, nawet ten nieużywany, powinien posiadać zakończenie.
Rozplot kabla UTP w końcówce RJ45 nie powinien być dłuższy niż 13 mm. Poszycie kabla nie powinno być rozcięte na więcej niż 25 mm.

## Slide 6: Normy w Polsce
Każdy elementy sieci powinien być dobrze opisany, a sieć musi posiadać pełną dokumentację.
Na każde 1000m2 powierzchni lub na jedno piętro powinien przypadać jeden piętrowy punkt rozdzielczy.
Punkt abonencki jest wyposażony w gniazda RJ-45 oraz gniazda sieci elektrycznej DATA.

## Slide 7: Normy w Polsce
W obrębie całej sieci powinna być wprowadzona jednolita numeracja. Należy sporządzić dokumentację numeracji.
Kable teleinformatyczne muszą przebiegać minimum 1m od silników. Minimum 30 cm od opraw świetlówek oraz 90 cm od przewodów elektrycznych.
Jeżeli kable zasilające i teleinformatyczne są prowadzone w tych samych korytkach, muszą zawierać separację komór.

## Slide 8: Normy w Polsce
Jeżeli okablowanie jest prowadzone w podniesionej podłodze lub podwieszany suficie, kanały kablowe powinny być montowane z zachowaniem minimum 5 cm dystansu.
Należy stosować nadmiar kabla w szafie.
Nie umieszczać kabli luzem na suficie podwieszanym i nie mocować do konstrukcji sufitu.
Na kablu nie powinny powstawać silne skręcenia i węzły.

## Slide 9: Normy w Polsce
Maksymalna długość przebiegu kabla poziomego pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym to 90 m.
Maksymalna długość kabli krosowych między panelem krosowym a przełącznikiem to 6 m.
Łączna długość kabla stacyjnego i krosowego może mieć maksymalnie 10 m.
Wszystkie kable prowadzić prostopadle lub równolegle do korytarza.

## Slide 10: Normy w Polsce
Kable wchodzące i wychodzące do lub z pomieszczeń, pod kątem 90° minimalny promień skrętu to 8 średnic kabla.
Nie należy rozdzielać par przewodów na dwa kanały komunikacyjne.
Minimalne promienie zgięcia:
  dla skrętki UTP - 4 średnice kabla
  dla skrętki STP - 6 średnic kabla
  dla kabla światłowodowego od 10 do 20 średnic w zależności od sposobu wykonania

## Slide 11: Normy w Polsce
Przebiegi pionowe:
  Światłowód lub skrętka
  Do prowadzenia kabli używa się rękaw lub szyb. Rękawy o średnicy co najmniej 10 cm lub prostokątne szyby o minimalnym wymiarze 15 cm x 22,5 cm.
  Kable powinny być mocowane.
  Kabel należy połączyć z żyłą podtrzymującą co 90 cm .
  Przejścia między piętrami uszczelnić pianką, kitem itp.
  IDF powinny być podzielone na logiczne sekcje, grupujące połączenia o podobnej funkcji.

## Slide 12: Normy w Polsce
Tablice z uchwytami na kable powinny być zlokalizowane powyżej i poniżej sekcji krosowań.
Boczne wieszaki należy mocować w odstępie 3 do 4 pozycji, aby ułatwić trzymanie kabli krosowych poza obszarem pola krosowego.

## Slide 13: KONIEC